PROJEKT  BUDOWLANY

branża elektryczna

| Niniejszy projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć - zgodnie z art. 20 ustęp 4 ustawy Prawo Budowlane. Obiekt: | # Oświetlenie drogi krajowej nr 12 km |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adres: | Strzałków, gm. Wolanów, pow. Radom |  |  |
| Inwestor: | Urząd Gminy, ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów |  |  |
| Opracował: | # mgr inż. Ireneusz Białowąs | Uprawnienia: GP-III-7342/51/93 | Data: maj 2006 |
| Projektował: | mgr inż. Ireneusz Białowąs | Uprawnienia: GP-III-7342/51/93 | Data: maj 2006 |
| Sprawdził: | mgr inż. Marek Molga | Uprawnienia: Wa-89/02 | Data: maj 2006 |

egz. nr  1

Spis treści.

- Strona tytułowa.

- Spis treści.

- Opis techniczny.

- Wykaz materiałów.

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Obliczenia techniczne.

- Pozwolenie na budowę.

- Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane

- Pismo uzgadniające Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  w Warszawie.

- Protokół uzgodnienia Rejonowego Zakładu Energetycznego  Radom.

- Protokół uzgodnienia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji  w  Radomiu.

- Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez UG Wolanówlizacji inwestycji celu publicznego00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.

- Decyzja Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad  w Warszawie.

- Postanowienie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad  w Warszawie.

- Warunki przyłączenia Rejonowego Zakładu Energetycznego Radom.

- Pismo uzgadniające PIPELIFE Polska SA.

- Rysunek nr 1. Orientacja w skali 1:10000.

- Rysunek nr 2. Plan trasy linii oświetlenia drogowego w skali  1:1000.

- Rysunek nr 3. Schemat ideowy zasilania.

- Rysunek nr 4. Wysięgnik słupowy do opraw.

- Upoważnienie inwestora.

- Uprawnienia projektanta.

Opis techniczny.

I. Wstęp.

Przedmiotem  opracowania  jest oświetlenie odcinka drogi krajowej nr 12 Łęknica – Kurów  km 493+600 - 494+300, w m-ci Strzałków, gmina Wolanów, powiat Radom,  Województwo Mazowieckie.

Projekt opracowano w oparciu o:

- warunki techniczne zasilania  wydane przez  Rejonowy  Zakład Energetyczny Radom znak  TU/233/2005

- uzgodnienia, opinie i decyzje  branżowe

- mapy geodezyjne w skali 1:1000 i 1:10000

- PN-EN 13201, PN/E - 05100

- oględziny w terenie

- katalogi i rozwiązania typowe

- Rozporządzenie MTiGM w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  i  ich usytuowanie Dz.U. 43 poz. 430 z 02.03.1999r.

- zlecenie Urzędu Gminy w Wolanowie.

II. Zakres projektu.

Opracowanie obejmuje:

- wyposażenie  stacji   trafo  „STRZAŁKÓW  POM”  w   aparaturę sterowniczo-pomiarową,

- wyprowdzenie z niej dwóch wydzielonych obwodów oświetlenia drogowego,

- wybudowanie oświetlenia drogowego wzdłuż odcinka drogi krajowej nr 12.

III. Stacja transformatorowa.

W polu RNO rozdzielnicy niskiego napięcia st. trafo STRZAŁKÓW POM istnieje układ sterowniczo-pomiarowy dla potrzeb istniejącego obwodu oświetlenia drogowego zamontowanego na sieci wspólnej - obwód nr 1 k-k Mniszek. Pole RNO będzie wykorzystane, po przystosowaniu, dla potrzeb projektowanego oświetlenia. W tym celu należy:

- zasilić pole RNO przewodem YKY 4x16mm2 z istniejące rezerwowego pola odpływowego w części energetycznej rozdzielnicy niskiego napięcia, pole odpływowe  opisać: „POLE RNO – OŚWIETLENIE DROGOWE, YKY 4x16mm2  Ibezp = 50 A”,

- wymienić zniszczoną płytę montażową pola RNO na tekstolitową grubości 10mm                                               o wymiarach 55x70 cm,

- zabudować komplet zabezpieczeń Bi-Wts (gniazda + wkładki bezpiecznikowe),  dla projektowanych                  oraz  istniejącego obwodu,

- wyłącznik instalacyjny ŁK 40 służący do awaryjnego, ręcznego sterowania oświetleniem,

- wymienić licznik energii czynnej na 3-fazowy - zamontuje go Rejonowy Zakład Energetyczny Radom         po uprzednim zaktualizowaniu umowy o dostawę energii elektrycznej przez inwestora w porozumieniu  z  wykonawcą projektowanego oświetlenia drogowego,

- zabudować listwy zaciskowe  LZ-10,  LZ-35,

- wykonać nowy układ połączeń przewodami 750V DYd 10  i  DYd 2,5mm2

Należy wykorzystać istniejącą  aparaturę:

- wyłącznik zmierzchowy MA 06,

- stycznik  w obwodzie prądowym.

WyW

Wyjścia przewodów z RNO na obwody sieci napowietrznej wykonać w rurach osłonowych  AROT DVR   75 układanych wewnątrz stacji, na ścianie.

Po wykonaniu wyposażenia należy zaktualizować schemat ideowy układu połączeń rozdzielnicy nn stacji.

IV. Oświetlenie drogi.

Projektowane urządzenia należy zlokalizować wzdłuż drogi krajowej, na pograniczu pobocza i rowu odwadniającego. Lokalizacja słupów i przewodów - 2,5 m od krawędzi jezdni, a przy wjeździe do firmy PIPELIFE - 0,5m od krawędzi pobocza. Całość urządzeń umieszczona będzie poza skrajnią  drogi.

W sąsiedztwie części projektowanych słupów zachodzi konieczność kosmetycznych wycinek gałęzi drzew. Wycinki należy ograniczyć do niezbędnego minimum, usuwając gałęzie z toru rozsyłu światła. Należy bezwzględnie zachować w stanie nienaruszonym systemy korzeniowe istniejącego drzewostanu.

Nalezy również zachować w stanie nienaruszonym znaki i stałe punkty geodezyjne.

Po zakończeniu całości robót pas drogowy należy przywrócić go do stanu pierwotnego. Dotyczy to w szczególności:

- odtworzenia zabruków i nawierzchni utwardzanych,

- zabezpieczenia na czas budowy i odtworzenia znaków drogowych, słupków oraz tablic informacyjnych,

Przy budowie projektowanej linii oświetlenia drogowego należy zachować wymogi przepisów, katalogów i rozwiązań typowych, a w szczególności PN-75/E-05100 i N SEP-E-003. Dodatkowo należy spełnić wymogi z protokołu uzgodnienia ZUD - przed rozpoczęciem prac powiadomić jednostki zarządzające  urządzeniami podziemnego uzbrojenia terenu i dokonać odbioru skrzyżowań tych urządzeń z urządzeniami projektowanymi. Roboty w pasie drogowym można rozpocząć po uzyskaniu pozwolenia na zajęcie pasa drogowego od zarządcy drogi.

Charakterystyka parametrów  oświetleniowych:

- klasa oświetleniowa wg PN-EN 13201	-	ME2

- nominalny odstęp miedzy lampami    	-   	33 m (26m)

- Lmin / Lśr 	   				>  	0,4

- Ul   					>  	0,7

- Uo   					>  	0,4

- Lśr   					>  	1,5 cd/m2

1. Linia nn oświetlenia drogowego.

Projektuje się dwa wydzielone obwody oświetlenia drogowego, zasilane z rozdzielnicy RNO w stacji STRZAŁKÓW POM, na linii napowietrznej, izolowanej, ze słupami żelbetowymi typu           ŻN oraz wirowanymi typu E:

- obwód nr 2  k-k Wolanów AsXSn 4x50mm2, długości  ok. 234m, zakończony na istniejącym                 słupie nr 31 istniejącego obwodu oświetlenia drogowego ze stacji WOLANÓW OŚRODEK ZDROWIA; projektowany obwód stanowić będzie również  rezerwę zasilania dla obwodu istniejącego,

- obwód nr 3  k-k Strzałków AsXSn 4x35mm2, długości  ok. 507m.

Przy doborze elementów sięci  przyjęto I strefę klimatyczną, grunt kategorii  średniej.             Na całej długości linii  nanieść  numerację słupów  według schematu. Części podziemne zabezpieczyć przed agresywnością gruntu  poprzez abizolowanie. Zastosować typowy osprzęt linii izolowanej. Konstrukcje  i  elementy  stalowe  linii  winny być zabezpieczone antykorozyjnie  przez cynkowanie               na gorąco.

Wyprowadzenie obwodów ze stacji na terenie PIPELIFE należy wykonać                                   z wykorzystaniem pierwszych słupów obwodów nr 1 i 2 istniejącej linii nn. Przewody wprowadzić               do stacji bez przecinania.

Przyjęto zawieszenie przewodów z naprężeniem:

AsXSn 4x35mm2                   20    	MPa

AsXSn 4x50mm2                   17,5 	MPa

Naprężenie te nie przekraczają  28% wytrzymałości przewodu na rozciąganie - zgodnie z  wymogami N SEP-E-003. Długość przęseł podano na rys. nr 2.

Zgodnie z wymogami N SEP-E-003 przy skrzyżowaniach  przewodów linii napowietrznej wymagane są  n/w:

minimalne odległości przy największym zwisie normalnym:

- ziemia  									-  4,5 m

- droga wewnętrzna dojazdowa (wjazd)					-  4,5 m

- droga krajowa, wojewódzka, powiatowa, miejska, gminna 		-  6,0 m;

minimalne odległości pionowe w warunkach normalnych przy skrzyżowaniu linii izolowanej z:

- linią o przewodach gołych (linia izolowana winna przebiegać poniżej)	-  0,6 m

- w środku przęsła przy prowadzeniu linii gołej i izolowanej na wspólnych

konstrukcjach 								-  0,3 m

minimalne odległości przy zbliżeniach:

- stanowisko słupa od skrajnego przewodu krzyżującej się linii		-  2,0 m

- przewody linii izolowanej od konarów i pni, przy zbliżeniu do drzew	-  0,5 m

obostrzenia:

- na trasie proj. linii nie występują obiekty na skrzyżowaniach, z którymi wymagane są obostrzenia

W przęsłach nr 10-11  oraz 13-14 przewody projektowanej linii zawiesić na słupach na wys. 7,1m (katalogowo 7,7m) w celu zachowania wymaganych odległości (0,6m) od linii z przewodami gołymi. Przy takim zawieszeniu zachowana będzie również odległośc min. 6,0m od drogi krajowej.

Przewody izolowane winny być zawieszone poniżej przewodów gołych.

2. Słupy i ustoje.

Projektuje się zastosowanie słupów typu ŻN-10/200 o długości żerdzi 10m oraz wirowane                E-10,5/10.

Charakterystyka  projektowanych słupów:

PP       	-    przelotowy    		-   żerdź ŻN-10/200	   	-  ustój    U-1

PB       	-    przelotowy bliźniaczy    	-   żerdź ŻN-10/200             	-  ustój    Ub-1

N-4     	-    narożny         		-   żerdź wirowana  E 10,5/10	-  ustój    UP-3

K-3      	-    krańcowy      		-   żerdź wirowana  E 10,5/10  	-  ustój    UP-3

Ustoje zasypywać piaskiem lub gruntem rodzimym (jeżeli jest piaszczysty, bez glin                    i składników organicznych) ze starannym zagęszczeniem poszczególnych warstw. Elementy prefabrykowane ustojów i słupów zabezpieczyć abizolem przed agresywnym działaniem gruntu.

3. Lampy oświetleniowe.

Należy zastosować  oprawy oświetleniowe sodowe typu OUSa 250 i OUSa 400                 ze źródłami światła typu SON-Tp.  Oprawy te  charakteryzują się  ograniczonym  rozsyłem światła.

Wysięgniki WR 1 - 28/25 - 16/60  mocowane z wierzchołków słupów dla ŻN i boczne dla wirowych. Kąt pochylenia wysięgników 15o.  Połączenie oprawy z wysięgnikiem za pomocą końcowki 63,5/4/60. Wysięgniki i osprzęt do nich według rozwiązań katalogowych BPBK Warszawa – rysunek nr 4.

Lampy podłączyć do przewodu liniowego  obwodu oświetleniowego poprzez bezpiecznik napowietrzny  SV 19.25 z wkładką topikową 6A.  Przewody łączeniowe opraw DYd 2,5mm2,  750V. Oprawy podłączać kolejno do poszczególnych faz linii – wg rys. nr 3.

4. Urządzenia istniejące.

W chwili obecnej wzdłuż drogi krajowej funkcjonuje szczątkowe oświetlenie drogowe             na słupach lnn  napowietrznej – obwód nr 2 ze st. trafo STRZAŁKÓW 2.

Na odcinku projektowanego oświetlenia drogowego urządzenia te należy zdemontować. Przewidywany zakres  zakres demontażu:

- oprawa oświetleniowa z wysięgnikiem  słupy nr   3, 5  i  1/1			  3    	szt.

- przewód  oświetleniowy podwieszony AL 35mm2  na odcinkach

słup nr 1-2-3-4-5 oraz 1-1/1							  223    	m

Zaleca sie pozostawienie  oprawy na słupie nr 1 (rys. nr 2)  dla doświetlenia wyjazdu z pętli przystanku autobusowego.

V. Ochrona przed dotykiem pośrednim  i  przeciwprzepięciowa.

Ochronę   przed   dotykiem   pośrednim  stanowić będzie szybkie samoczynne wyłączenie zasilania w  układzie sieciowym  TN-C.  Wyłączenie  będzie realizowane przez  zabezpieczenie obwodu w skrzyni  sterowniczo - pomiarowej   st. trafo oraz przez bezpieczniki poszczególnych lamp.  Obudowy  opraw   i  wysięgniki  oświetleniowe winny   być przyłączone  do przewodu PEN. Dla słupów wirowanych wykonać zwody uziemiające – według rozwiązania katalogowego – z zaciskiem kontrolnym na dole.  Zacisk uziemiający wysięgnika łączyć ze zwodem j.w. lub górnym zaciskiem uziemiającym słupa (dla ŻN), za pomocą bednarki ocynkowanej 25x4.

Ochronę przeciwprzepięciową stanowić będą ograniczniki przeciwprzepięciowe typu                  SE 30.166 podłączone do przewodów liniowych oświetlenia:

-   na słupie nr 8 i 16 obw. 3

-   na słupie nr 31 istn. obwód ze st. WOLANÓW OŚRODEK ZDROWIA

-   przy wyprowadzeniu przewodów ze stacji na obu obwodach

Przewód PEN  sieci oświetleniowej winien być w tych miejscach bezpośrednio  uziemiony.

Uziomy wykonać jako pionowe z prętów stalowych   20, długości 6m,  wbitych na głębokość min. 60cm (górna część) od powierzchni ziemi. Połączenie uziomu z zaciskiem kontrolnym  słupa wykonać bednarką ocynkowaną 25x4,  układaną jak uziom powierzchniowy.  Połączenie pręta                i bednarki w ziemi spawać. Miejsce spawu zabezpieczyć przed korozją  masą bitumiczną. Wymagana wartość oporności uziemień max. 10,0 .  Należy wykorzystać istniejące uziemienia: stacji oraz słupa                nr 31 obwodu oświetlenia drogowego ze st. WOLANÓW OŚRODEK ZDROWIA. Na słupie nr 31 zamontować tabliczkęinformacyjną: PODZIAŁ SIECI.

VI. Uwagi końcowe.

- Całość materiałów winna być atestowana, w dobrym stanie technicznym, bez uszkodzeń.

- Całość  prac  wykonać  zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, instrukcjami                          i rozwiązaniami katalogowymi.

- Prace w  pobliżu  napięcia  wykonywać  po  jego  wyłączeniu  i  przygotowaniu miejsca  pracy                               w porozumieniu  z  Rejonowym Zakładem Energetycznym.

- Po zakończeniu robót przeprowadzić wymagane  próby  i  pomiary.

- Zinwentaryzować geodezyjnie wybudowane urządzenia.

- Wszelkie rozwiązania techniczne, organizacyjne i inne związane z prawidłową realizacją budowy winne być wykonane zgodnie z obowiązującymi w budownictwie normami, sztuką budowlaną. Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia zastosowane w obiekcie powinny posiadać odpowiednie atesty oraz odpowiadać Polskim Normom, odnośnym przepisom  ich stosowania i wykorzystania. Roboty nie ujęte w dokumentacji a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów           lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak              ich wyszczególnienia w dokumentacji nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do inwestora lub Biura Projektów.

Wykaz  materiałów.

- Żerdź ŻN-10/200									31	szt

- Żerdź wirowana E-10,5/10								3	szt

- Belka ustojowa   B-80								12   	szt

- Belka ustojowa   B-60								26	szt

- Płyta  ustojowa   U-85								6     	szt

- Objemka  OU-1/VE									6	szt

- Śruby stalowe  M16x400 + 2 podkładki kwadratowe					38 	kpl

- Płyta  stopowa 0,3 x 0,3 m								3	szt

- Przewód AsXSn 4x50mm2								256	m

- Przewód AsXSn 4x35mm2								543 	m

- Oprawa oświetleniowa  OUSa 250 + SON-T						21   	kpl

- Oprawa oświetleniowa  OUSa 400 + SON-T						2     	kpl

- Bezpiecznik  SV 19.2511  z  wkładką  topikową  6A					23   	kpl

- Przewód YDY 3x2,5mm2								92	m

- Wysięgnik rurowy  WR 1 28/25-16/60						23   	szt

- Końcówka 63,5/4/60								23   	szt

- Konstrukcja E-11 mocująca wysięgnik dla słupa ŻN				19   	szt

- Konstrukcja KO/2 mocująca wysięgnik dla słupa E-10,5/10				4	szt

- Objemka OB 35 									8	szt

- Hak płytkowy SOT 76								2   	szt

- Hak wieszakowy  SOT 21								26	szt

- Hak wieszakowy do słupów okrągłych  SOT 29					1	szt

- Taśma do mocowania haków COT 37 z klamerką COT 36				1	kpl

- Uchwyt narożny  SO 136								2   	szt

- Uchwyt przelotowo-narożny SO 130							19	szt

- Uchwyt odciągowy SO 118								8	szt

- Zacisk odgałężny  SL 11.11								52   	szt

- Abizol

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ogranicznik przepięć SE 30.166 z zaciskiem  przebijającym				15	szt

- Przewód ALY 16mm2								15	m

- Uziom pionowy prętowy  20 dł. 6m	 					2	kpl

- Bednarka ocynkowana 25x4 							40	m

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Płyta montażowa tekstolitowa gr. 10mm wym. 55x70cm				1    	kpl

- Rura osłonowa AROT DVR   75							27  	m

- Uchwyty montażowe rury DVR   75						20	kpl

- Kabel YKY 4x16mm2								2 	m

- Przewód DYd 2,5mm2	 							2     	m

- Przewód DYd 10mm2								2     	m

- Wkładka topikowa mocy WT-1F  50A						3     	szt

- Wkładka topikowa  Bi-Wts 6A							1     	szt

- Wkładka topikowa  Bi-Wts 16A							2     	szt

- Wkładka topikowa  Bi-Wts 25A							6     	szt

- Główka bezpiecznikowa  25A							2    	szt

- Główka bezpiecznikowa  63A							7     	szt

- Gniazdo bezpiecznikowe  Bi Gs 25A						2     	szt

- Gniazdo bezpiecznikowe  Bi Gs 63A						7     	szt

- Listwa zaciskowa LZ-35								3     	szt

- Listwa zaciskowa LZ-10								4     	szt

- Wyłącznik dwuobwodowy pakietowy ŁK-40					1     	szt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Materiały drobne (śruby, objemki, towot, farba, itp.)

Demontaż.

- Przewód AL 35mm2	 							223	m

- Lampa z wysięgnikiem i przewodami						3	kpl

# Stadium: 		Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

# Branża:   		Elekryczna

Inwestor:  		Urząd Gminy w Wolanowie

ul. Radomska 20,   26-625  Wolanów

Adres budowy: 	Strzałków, gm. agnik ratowe0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Wolanów, pow. Radom

Temat:  	Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż odcinka drogi krajowej  nr 12   w  Strzałkowie.

## Opracował: 		mgr inż.  Ireneusz   Białowąs

### Radom,   lipiec 2006r.

### Spis zawartości opracowania

- Strona tytułowa.

- Spis zawartości opracowania.

- Zakres robót dla zamierzenia budowlanego.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

- Wykaz elementów zagospodarowania działek lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa  i zdrowia ludzi.

- Wskazania dotyczące przewidzianych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych określające skalę i rodzaj zagrożenia oraz miejsce ich wystąpienia.

- Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem              do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywanych robót budowlanych.

- Zakres robót dla zamierzenia budowlanego.

Prace prowadzone będą w n/w miejscach:

- pas drogowy drogi  krajowej nr 12  w m-ci Strzałków,

- posesje przy drodze  krajowej,

- teren produkcyjnego zakładu przemysłowego PIPELIFE SA

- sieć napowietrzna niskiego napięcia  ze st. trafo:  WOLANÓW OŚRODEK ZDROWIA, STRZAŁKÓW POM, STRZAŁKÓW 2,

- st. trafo  STRZAŁKÓW POM.

Projektuje się wykonanie następujących prac dla niniejszej inwestycji, według zatwierdzonej

pozwoleniem na budowę dokumentacji techniczno-prawnej:

- wykonanie wykopów (wraz z zasypywaniem i zagęszczaniem) pod stanowiska słupów linii niskiego napięcia,

- montaż słupów niskiego napięcia,

- montaż osprzętu i przewodów napowietrznych na słupach,

- montaż wysięgników i opraw oświetleniowych na słupach,

- wykonanie podłączeń elektrycznych wybudowanych urządzeń,

- układanie przewodów na st. trafo,

- montaż aparatów w rozdzielni nn st. trafo

- demontaż opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami

- demontaż przewodów oświetlenia drogowego gołych lnn napowietrznej wraz z osprzętem,

- montaż uziemień,

- odtworzenie  nawierzchni terenu,

- wykonanie prób i pomiarów dla wybudowanych urządzeń,

- dokonanie odbioru technicznego urządzeń i robót..

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- linia napowietrzna  15kV,

- linia kablowa  15kV,

- linia niskiego napięcia  230/400V,  zasilana ze stacji: WOLANÓW OŚRODEK ZDROWIA, STRZAŁKÓW POM, STRZAŁKÓW 2

- teren produkcyjnego zakładu przemysłowego PIPELIFE SA,

- droga krajowa nr 12,

- drogi boczne,

- wjazdy do posesji,

- ogrodzenia posesji,

- podziemna sieć teletechniczna.

- Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które  mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- wykazane w punkcie 2 istniejące czynne urządzenia elektryczne,

- ruch motorowo-pieszy w drodze krajwej i bocznych,

- teren produkcyjnego zakładu przemysłowego PIPELIFE SA – ruch  motorowo-pieszy, ruch urządzeń produkcyjnych i transportowych, składowane materiały,

- urządzenia podziemnego uzbrojenia terenu zgodnie z w/w wyszczególnieniem.

- Wskazania dotyczące przewidzianych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

- ograniczenia  i  utrudnienia,  a  także  zagrożenia  bezpieczeństwa  ludzi  wynikające z  ruchu motorowego i pieszego podczas prowadzenia prac ziemnych i montażowych,

- zagrożenie bezpieczeństwa ludzi wynikające z prowadzenia  prac przy wykonywaniu wykopów np. upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu, zasypanie w wykopie wąskoprzestrzennym,

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu   budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych,

- zagrożenie bezpieczeństwa ludzi przy wykonywaniu robót w pobliżu istniejących                                i projektowanych obiektów budowlanych będących pod napięciem,

- transport i montaż słupów oraz pozostałych materiałów,

- zagrożenie  z tytułu prowadzenia prac na wysokości,

- przygniecenie pracownika słupem podczas wykonywania robót montażowych przy użyciu żurawia budowlanego

- ruch motorowo-pieszy, ruch urządzeń produkcyjnych i transportowych na terenie zakładu przemysłowego,

- wysoko składowane materiały na terenie zakładu przemysłowego,

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem           do realizacji robót  szczególnie niebezpiecznych.

W celu uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi pracujących przy budowie projektowanych urządzeń elektrycznych należy przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa:

- zapoznać pracowników z rodzajem wystąpienia możliwych  zagrożeń oraz wskazać środki techniczne i organizacyjne zapobiegające tym zagrożeniom,

- przed rozpoczęciem budowy, kierownik budowy przeszkoli podległych pracowników z przepisów bhp oraz p.poż. z wpisem do dziennika budowy,

- kierownik budowy wskaże pracownikom istniejące obiekty pod napięciem, na których  wymagane jest wyłączenie napięcia i dopuszczenie do pracy przez energetykę zawodową,

- uzgodnić z właścicielem oraz przeprowdzić instruktaż z uwzględnieniem wymogów technologicznych i bhp obowiązujących na terenie zakładu przemysłowego.

- Wskazania środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z  wykonywania robót budowlanych

- prace budowlano-montażowe poszczególnych elementów robót wymienionych  w zakresie,              a prowadzonych na czynnych urządzeniach elektrycznych, będących pod napięciem wymagają każdorazowego przygotowania miejsca pracy, w tym wyłączenia napięcia i dopuszczenia do pracy przez energetykę zawodową

- przy przygotowywaniu miejsca pracy należy uwzględnić zbliżenie  projektowanej linii do  istniejącej linii napowietrznej 15 kV,

- wszelkie prace w pasie drogowym prowadzić zgodnie z  projektem organizacji ruchu zatwierdzonym przez policję i zarządcę drogi,

- prace w pobliżu czynnych urządzeń podziemnego uzbrojenia terenu prowadzić po zgłoszeniu             i pod nadzorem właścicieli tych urządzeń,

- prace na terenie zakładu przemysłowego wykonywać z uwzględniem wymogów obowiązujących  na jego terenie,

- wykopy i teren budowy zabezpieczyć barierkami i oznaczyć taśmą ostrzegawczą  w celu   zabezpieczenia osób postronnych przed urazami i wypadkami,

- przy pracach związanych z posadowieniem słupów należy zachować szczególne środki  ostrożności, stosować sprzęt asekuracyjny,

- prace na wysokości wykonywać  z podnośnika (wyżka),

- zapewnić pracownikom wymagane posiłki regeneracyjne i napoje.

Prace przy budowie i przebudowie linii nn należy wykonać zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.,

- „Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych            w ZEORK S.A.”,

- instrukcjami montażowymi producenta,

- instrukcjami stanowiskowymi,

- instrukcjami szczegółowymi

- instrukcjami j.w. lecz obowiązującymi na terenie zakładu przemysłowego PIPELIFE SA.

Pracownicy przystępujący do wykonywania prac winni posiadać:

- stosowne uprawnienia  i kwalifikacje oraz badania lekarskie,

- posiadać odzież ochronną,

- niezbędne narzędzia pracy oraz sprzęt ochrony indywidualnej,

- przeszkolenia do obsługi sprzętu zmechanizowanego i pojazdów.

Stosowany sprzęt zmechanizowany i pojazdy winny posiadać:

- wymagane badania techniczne i certyfikaty,

- dopuszczenie do stosowania,

- prawidłowy stan techniczny.

Wszelkie prace wykonywać z zachowaniem obowiązujących  przepisów branżowych oraz norm, przepisów p.poż. i BHP oraz warunków podanych w decyzji o pozwoleniu na budowę                        i  uzgodnieniach branżowych.