Projekt budowlany rozbudowy

istniejącej sieci wodociągowej z przyłączami z miejscowości Kolonia Wawrzyszów do miejscowości Michałów ( Bieniędzice ), gm. Wolanów

Inwestor: Wolanów

26 – 625 Wolanów

ul. Radomska 20

Opracowanie: Zakład Usług Inwestycyjnych

Budowlano-Instalacyjnych “ADAMS”

inż. Adam Sztal

26-610 RADOM ul. Chałubińskiego 15b m 2

Zespół projektowy:

- projektował: mgr inż. Andrzej Maj

- sprawdził: mgr inż. Jan Bochnia

Radom, maj 2006 r.

# Zawartość opracowania

- Część opisowa i uzgodnienia

- opis techniczny

- decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

- postanowienie Wojewódzkiego konserwatora Zabytków w Warszawie, Delegatura w Radomiu

- uzgodnienie z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział w Radomiu, Inspektorat w Przysusze

- uzgodnienia z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Radomiu

- uzgodnienie z rzeczoznawcą do spraw p. pożarowych

- uzgodnienie ZUD

- uzgodnienia trasy sieci i przyłączy z właścicielami terenów.

2. Część rysunkowa

2.1 Orientacja sieci                                             – rys. nr ,,0”

2.2 Plany sytuacyjne sieci z przyłączami          – rys. nr 1 i 2

2.3 Schematy węzłów montażowych na trasie sieci – rys. nr 3

2.4 Rozwinięcie przyłączy wody typ A i C        – rys. nr 4

2.6 Studzienka wodomierzowa                         – rys. nr 5

2.7 Bloki oporowe na trasie sieci                       – rys. nr 6

## Opis techniczny

do projektu zagospodarowania rozbudowy sieci wodociągowej

z przyłączami z miejscowości Kolonia Wawrzyszów do miejscowości Michałów, gm. Wolanów

Inwestor: Gmina Wolanów

26 – 625 Wolanów

ul. Radomska 20

1. Dane ogólne

  - Podstawa opracowania :

- umowa z inwestorem

- decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

- mapy do celów projektowych

- opinia ZUD

- postanowienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie, Delegatura w Radomiu

- uzgodnienie z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Inspektorat w Przysusze

- uzgodnienie z Państwowym Powiatowym Inspektorem sanitarnym w Radomiu

- uzgodnienie z rzeczoznawcą do spraw p. pożarowych

- uzgodnienie trasy sieci z przyłączami z właścicielami terenów.

- Zamierzenia budowlane

Zamierzeniem budowlanym jest rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami od istniejącej sieci wodociągowej w Kolonii Wawrzyszów do istniejącej sieci wodociągowej w Michałowie.

- Zagospodarowanie sieci z przyłączami

Projektowana siec wodociągowa z przyłączami zlokalizowana będzie w działkach prywatnych, częściowo w pasie drogi gminnej. Przejścia pod drogami utwardzonymi wykonywane będą metodą bezwykopową przeciskiem lub przewiertem.

W terenie projektowanej sieci występują sieci energetyczne napowietrzne, kanalizacja telefoniczna jak również lokalne odcinki przyłączy energetycznych ziemnych, instalacji wody ze studni i instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzające ścieki z budynków do zbiorników bezodpływowych tych ścieków.

- Zagospodarowanie terenu

  - Układ funkcjonalno – przestrzenny

Projektowany wodociąg wykonany będzie jako ,,spinka” dwóch istniejących sieci wodociągowych tj. sieci w miejscowości Kolonia Wawrzyszów i sieci w miejscowości Michałów.

Zadaniem wodociągu będzie dostawa wody pitnej do poszczególnych gospodarstw oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków zlokalizowanych we wsiach z projektowanej sieci.

Do celów przeciwpożarowych sieć wyposażona będzie w hydranty

dn 80 mm typu podziemnego.

  - Podstawowe dane techniczne o wodociągu:

Sieć wodociągowa między miejscowościami  110 pcv o długości,

L = 993m. ilość przyłączy wody, n = 3 szt.

4.3  Dojazd do wodociągu

Dojazd do wodociągu dla celów przeciwpożarowych, konserwacji i jego eksploatacji odbywał się będzie istniejącą drogą gminną.

4.4 Nawierzchnia terenu

Projektowany wodociąg z przyłączami usytuowany został w terenie nieutwardzonym. Przejścia wodociągu pod utwardzonymi drogami, zjazdami należy wykonać bezwykopowo w tulejach ochronnych metodą przewiertu lub przecisku bez naruszania istniejących nawierzchni.

- Charakterystyka ekologiczna inwestycji

Projektowany wodociąg nie będzie miał niekorzystnego wpływu na środowisko.

### Opis techniczny

do projektu budowlanego rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączami z miejscowości Kolonia Wawrzyszów do miejscowości Michałów, gm. Wolanów

- Podstawa opracowania.

  - Umowa z inwestorem.

  - Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

- mapy do celów projektowych,

- uzgodnienia

- Cel i zakres projektu.

Projektowany wodociąg dostarczał będzie wodę na cele bytowo – gospodarcze i przeciwpożarowe. Wodociąg ,,spinał” będzie istniejącą sieć wodociągową w Kolonii Wawrzyszów z siecią w Michałowie.

Umożliwi to wyrównanie ciśnień w obu sieciach, zwiększy niezawodność dostawy wody.

Z projektowanej sieci przewidziano przyłącza do odbiorców, na trasie sieci zaprojektowano hydranty przeciwpożarowe typu podziemnego.

- Materiały do opracowania projektu.

- decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

- decyzja dotycząca oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

- mapy geodezyjne do celów projektowych,

- uzgodnienia,

- zgody właścicieli działek na przejścia sieci i przyłączy w formie pisemnego oświadczenia,

- wizja lokalna w terenie,

- wytyczne techniczne, normy,

- Zapotrzebowanie wody.

  - Zapotrzebowanie wody na cele bytowo- gospodarcze.

Z projektowanej sieci wodociągowej zaopatrywane będą w wodę 3 posesje.

Zapotrzebowanie wody na cele bytowo – gospodarcze przy założonej średniej liczbie mieszkańców 4 osoby/posesję i uśrednionym zapotrzebowaniu wody 150l/dobę i osobę wynosi:

Q śr.d = 4 x 0,15 m3/os x 3= 1,8 m3/dobę

Nd = 2,0, Nq = 3,0

Qmax.d. + Nd x Qśr.d. = 2,0 x 1,8 = 3,6 m3/dobę

Qmax.d. x Nh                3,6 x 3,0

Qmax.h. =   =      = 0,45 m3/h

24                                24

  - Zapotrzebowanie wody na cele p.pożarowe.

Projektowany wodociąg poza potrzebami bytowo- gospodarczymi dostarczał będzie wodę do celów p.pożarowych.

Na podstawie normy PN-B-02864, 1997r dla jednostki osadniczej do 5000 mieszkańców niezbędna wydajność wodociągu na cele p.pożarowe powinna wynosić;

Qp.poż. = 10l/s = 36m3/h

Niezbędne ciśnienie na hydrantach p.pożarowych p = 0,2 MPa = 20m.sł.w.

5.Charakterystyka techniczna wodociągu.

Wodociąg wykonany będzie jako ,,spinka” łącząca w pierścień dwie istniejące sieci wodociągowe.

Rurociągi sieci projektuje się z rur ciśnieniowych pcv  110 mm, PN 10.

Przyłącza wodociągowe do posesji zaprojektowano z rur polietylenowych PEHD, PN 10 o średnicach   40mm, przejście pod jezdnią przyłącza na działkę nr 102 pcv o średnicy  90 mm, L = 15 m.

Przewody należy układać na głębokości h = 1,7m do osi przewodu.

Włączenie przyłączy do sieci z opasek z zasuwami odcinającymi których wrzeciona należy wyprowadzić w rurach osłonowych na teren do skrzynek ulicznych.

Skrzynki żeliwne do zasuw i hydrantów zabezpieczyć przez wykonanie pod nimi wylewek z betonu B 20 1,0 x 1,0m i grubości 15cm.

Zaprojektowane dwa typy przyłączy:

- typ A – woda doprowadzana do budynku, wodomierz usytuowany na parterze budynku, przyłącze zakończone punktem czerpalnym – budynek realizowany na działce nr 60

- Typ C – studzienka wodomierzowa na terenie posesji dla działki nr 102, na działce nr 60 posesja nr 3 Kolonia Wawrzyszów włączenie przyłącza z sieci do istniejącej studzienki wodomierzowej z istniejącym wodomierzem z odcięciem istniejącego zasilania.

Studzienki wodomierzowe ocieplone  500 mm typowe z tworzywa sztucznego np. DANWELL.

Przed i za każdym wodomierzem zawór odcinający , kulowy, gwintowy.

Za drugim zaworem odcinającym po stronie instalacji wewnętrznej zawór antyskażeniowy typ EA 251 Danfoss.

Przejścia sieci i przyłączy pod drogami, podjazdami utwardzonymi w rurach ochronnych, stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie.

Przejścia pod drogami utwardzonymi, podjazdami wykonać bezwykopowo metodą przewiertu lub przecisku.

Przejścia pod rowem melioracyjnym w rurze ochronnej przy zagłębieniu minimum 1,2 m pod dnem rowu. Końce rur ochronnych minimum 1,5m poza górną krawędzią skarp rowów oraz oznaczone na gruncie słupkami betonowymi z napisem informującym o sieci wodociągowej z podaniem jej zagłębienia.

Przy zbliżeniach sieci i przyłączy mniejszych niż 2m od istniejących szamb przewody zabezpieczyć rurą ochronną z PE lub PCV bez połączeń kielichowych.

Na istniejących kablach energetycznych i telekomunikacyjnych krzyżujących się z projektowaną siecią wodociągową i przyłączami należy ułożyć rury osłonowe dwudzielne AROT o długościach 4m tj. po 2m z każdej strony krzyżującego się wodociągu.

Uzbrojenie stanowić będą:

- hydranty przeciwpożarowe podziemne z zamknięciem tłoczkowym dn = 80mm oraz odwodnieniem uruchamiającym się w momencie zamknięcia

- zasuwy wodociągowe żeliwne, kołnierzowe do zabudowy doziemnej z miękkim klinem uszczelniającym usytuowane w punktach węzłowych sieci.

Długość sieci wodociągowej wynosi, L = 993 m. Przewody sieci pcv

 110mm, PN 10.

Ilość przyłączy  - 3 szt.

Włączenie projektowanej sieci w węźle W1 do sieci 160 mm przed istniejącym hydrantem p. pożarowym który pozostawia się bez zmian.

Włączenie sieci w węźle W3 w istniejącą końcówkę sieci  110 mm.

Materiały stosowane w sieci z przyłączami.

- rury pcv, Pn 10 łączone w kielichach na uszczelki,

- rury PEHD, PN 10 na przyłączach,

- zasuwy odcinające żeliwne, kołnierzowe sieciowe do zabudowy ziemnej z miękkim klinem uszczelniającym,

- hydranty przeciwpożarowe dn – 80mm typu podziemnego,

- zasuwy odcinające z opaskami na przyłączach,

- wodomierze skrzydełkowe, dn = 20mm, Qn = 2,5 m3/h,

- zawory odcinające, kulowe, gwintowe przed i za wodomierzami,

- zawory antyskażeniowe, gwintowe np. Danfoss typ EA 252,

- kształtki żeliwne wodociągowe, pcv, PE.

Wszystkie materiały zastosowane powinny posiadać dopuszczenia do obrotu i atesty higieniczne do stosowania w sieciach wodociągowych.

6.Ciśnienie w sieci wodociągowej.

Minimalne ciśnienie w sieci powinno wynosić, p = 0,2 MPa.

7.Trasowanie sieci.

Wytyczenie trasy wodociągu należy wykonać z niniejszym projektem.

Należy zachować minimalne odległości osi rurociągów od:

- budynków                                                         - 2,5m

- kabli energetycznych i telekomunikacyjnych – 1,0m

- słupów                                         - 1,0m

- drzew                                           - 2,0m

Dopuszcza się  usytuowanie przewodu w odległości mniejszej od podanych pod warunkiem robót metodą przewiertów w rurze ochronnej.

8.Montaż przewodów wodociągowych.

Montaż przewodów wodociągowych należy wykonać zgodnie z „Instrukcją wykonania i odbioru zewnętrznych przewodów wodociągowych PCV.

Połączenia rur PCV wykonać przy pomocy kielichów i uszczelek gumowych.  W celu uniemożliwienia wysunięcia bosego końca rury PCV z kielicha na wszystkich załamaniach, kolanach, łukach, trójnikach, zasuwach i hydrantach p.poż. zaprojektowano betonowe bloki oporowe wg. rys. szczegółowego.

Montaż uzbrojenia sieci wodociągowej wykonać przy pomocy kształtek żeliwnych kołnierzowych.

Zmontowane odcinki 200- 300m należy zasypać warstwą piasku grubości 30cm z wyjątkiem węzłów połączeniowych i uzbrojeniem sieci.

Przygotowany w ten sposób odcinek rurociągu należy poddać próbie na ciśnienie 1 MPa.

Próbę ciśnieniową rurociągu wykonać zgodnie z PN –64?B- 10115.

Wynik próby jest pozytywny, jeżeli w przeciągu 30 min. nie zauważy się spadku ciśnienia powyżej 0,01 MPa na każde 100mb przewodu i nie ma przecieków na połączeniach rur i armatury

Ze względu na właściwości rur PCV należy unikać ich montowania w temperaturze poniżej 0C.

Po nocnych przymrozkach należy poczekać aż temperatura podniesie się powyżej + 5C.

9.Dezynfekcja i płukanie sieci.

Dezynfekcja i płukanie sieci wykonać wg wytycznych zawartych w Zbiorowej Instrukcji MGK z 1966r.

Rury należy płukać czystą wodą przy prędkości przepływu dostatecznej do wypłukania zanieczyszczeń mechanicznych i przy otwartych hydrantach na końcach wodociągu.

Po płukaniu należy przeprowadzić dezynfekcję rurociągu chlorkiem wapnia w ilości 100mg/l lub 3% roztworem podchlorynu sodu.

Po 24 –28 godzinnym odstaniu wody rurociąg płukać aż do czasu wypłynięcia z hydrantów wody pozbawionej zapachu chloru.

Po dokładnej dezynfekcji i płukaniu powinna być wykonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorium stacji sanitarno – epidemiologicznej. Tylko po stwierdzeniu na podstawie wyników badań całkowitego braku zanieczyszczeń wykonany przewód może być podłączony do czynnej sieci wodociągowej.

10.Oznakowanie sieci.

W celu ułatwienia i usprawnienia eksploatacji wszystkie łuki , odgałęzienia , bloki oporowe i uzbrojenie podziemne powinny być oznaczone tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z normą PN – 62/B-09700

„Tablice orientacyjne do oznaczenia na przewodach wodociągowych”

hydranty przeciwpożarowe oznakować poprzez malowanie farbą na kolor czerwony.

11.Roboty ziemne.

Wykopy pod budowę wodociągu przewidziano prowadzić mechanicznie przy użyciu koparki.

Wykopy przewidziano wykonać jako wąskoprzestrzenne o ścianach zabezpieczonych ażurowo i jako szerokoprzestrzenne. Wykopy wąskoprzestrzenne wykonywane będą w pobliżu istniejących dróg, budynków, drzew i innego uzbrojenia terenu.

W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz z napowietrznymi liniami energetycznymi wykopy prowadzić sposobem ręcznym. Wykopy prowadzone sposobem ręcznym o głębokości powyżej 1,0m zabezpieczyć przez odeskowanie.

Odeskowanie wykonać zgodnie z normą BN –83/8836-02.

Rurociągi układać na podsypce i w obsypce z piasku zgodnie z technologią układania rur podaną przez producenta.

Zasypka rurociągu do wysokości 30cm nad wierzch rury- ręczna gruntem piaszczystym i dalej gruntem rodzimym lecz bez korzeni i kamieni lekkim sprzętem mechanicznym.

W przypadku pojawienia się w wykopach wody, szczególnie podczas prac w czasie deszczu przewiduje się wypompowanie wody przy użyciu przewoźnych pomp spalinowych.

12.Kanalizacja indywidualna.

W związku ze zwiększonym zużyciem wody z chwilą wybudowania wodociągu, powstałe ścieki bytowo gospodarcze należy odprowadzać w sposób zorganizowany.

Do gromadzenia ścieków należy zastosować zbiorniki bezodpływowe szczelne  o pojemności do 10m3.

Wywóz nieczystości przy pomocy taboru asenizacyjnego do oczyszczalni ścieków.

13 . Uwagi dla wykonawcy.

Wykonawca winien zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia prac ziemnych i montażowych w rejonie podziemnych i napowietrznych linii energetycznych.

Pracownicy wykonujący te prace powinni być przeszkoleni w zakresie  przepisów BHP dotyczących pracy w rejonie linii energetycznych oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy w przypadku porażenia prądem.

Pracującą brygadę należy wyposażyć w odpowiedni sprzęt ratowniczy i zabezpieczający.

Prace prowadzić w taki sposób, aby nie uszkodzić linii energetycznej.

Miejsca robót ziemnych i montażowych przeprowadzonych w obrębie pasa drogowego i przejść należy zabezpieczyć przez ustawienie barier, kładek dla pieszych i oświetlenie w nocy światłami ostrzegawczymi oraz ustawienie odpowiednich znaków drogowych zgodnie z Kodeksem Drogowym.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych i montażowych należy zwrócić szczególną uwagę na rurociągi drenarskie, które mogą występować na trasie projektowanego wodociągu. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia drenażu wykonawca robót winien go odbudować i zgłosić do odbioru.

Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, tom II – Instalacje sanitarne przemysłowe”.