SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Instalacje sanitarne

Remont budynku szatni dla sportowców w miejscowości Strzalków

gm. Wolanów.

KOD CPV  -  45330000-9 – Hydraulika i roboty sanitarne

-  45225600-5  - Roboty w  zakresie kładzenia rur w kanalizacji

-  45232410-9 -  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

-  45111000-8 -  Roboty ziemne

-  45331200-8 -  Instalacja wentylacji i nawiewu

INWESTOR: GMINA WOLANÓW

26-625 WOLANÓW ul. Radomska 20

JEDNOSTA AUTORSKA SPECYFIKACJI:         inż. Bogusław Urbanelis

BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA

RADOM ul. Chrobrego 52/14

AUTOR SPECYFIKACJI:  inż. Adam Sztal

RADOM ul. Chałubińskiego 15B m 2

DATA OPRACOWANIA:             Czerwiec 2006 r.

1. INSTALACJE SANITARNE

1.1. Instalacja wodociągowa i ciepłej wody użytkowej .

Przewody wodociągowe należy prowadzić po ścianach wewnętrznych.

W miejscach przejść rurociągów przez przegrody budowlane powinny być osadzone tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń między tuleją ochronną a rurociągiem, powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym.

Przewody instalacji wodociągowej powinny być prowadzone w kierunkach prostopadłych i równoległych do ścian. Spadki przewodów powinny umożliwiać odwodnienie instalacji w jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty czerpalne.

Przewody w bruzdach powinny mieć izolację powietrzną nie mniejszą niż 2 cm. Niedopuszczalne jest wypełnienie przestrzeni bruzd materiałami budowlanymi, zakrycie bruzd powinno nastąpić po dokonaniu próby ciśnieniowej i częściowego odbioru instalacji wodociągowej i ciepłej wody użytkowej. Powierzchnia przewodów ciepłej i zimnej wody prowadzonych w bruzdach powinna być zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzd. Przewodów tych nie wolno prowadzić powyżej przewodów instalacji elektrycznej. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów. Konstrukcja uchwytów powinna umożliwiać łatwy i trwały montaż, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzenienia się drgań i hałasów 
w przewodach, przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem i obejmą uchwytu należy umieścić podkładkę elastyczną.

Wewnętrzne instalacje zimnej i ciepłej wody wykonywane z rur tworzyw sztucznych typ PP, PE, PB o połączeniach zgrzewanych. 
z żeliwa ciągliwego.

Połączenia gwintowane należy uszczelnić przy pomocy taśmy teflonowej, past uszczelniających, lub konopi czesanych. Dla urządzeń wody pitnej nie wolno stosować jako uszczelniacza minii lub farb miniowych.

Zmiany kierunków prowadzenia rur należy wykonać wyłącznie przy użyciu łączników, niedopuszczalne jest gięcie rur.

Rurociągi instalacji ciepłej i zimnej wody należy montować ściśle wg. Zaleceń

producenta systemu rurowego (w skład którego wchodzą rury, załączniki,

uchwyty i inne akcesoria)stosując wyłącznie złączki i inne elementy instalacji

wchodzące w skład tego systemu.

Armatura czerpalna powinna być montowana na następujących wysokościach 
w stosunku do przyboru sanitarnego:

- Zawory czerpalne oraz baterie ścienne do umywalek 0,25 – 0,35m nad przyborem.

Oś armatury czerpalnej powinna pokrywać się z osią symetrii przyboru.

Do baterii stojących należy stosować łączniki elastyczne z zaworkami odcinającymi umieszczonymi pod przyborami wyposażonymi w filtry siatkowe. Instalację zimnej i ciepłej wody należy poddać badaniom na szczelność. Badania szczelności (próbę ciśnieniową) należy wykonać w temperaturze powyżej 
0OC przed zakryciem bruzd i kanałów, przed robotami malarskimi 
i wykonaniem izolacji termicznej.

Próbę ciśnieniową instalacji ciepłej i zimnej wody wykonać na ciśnienie próbne równe 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszym niż 0,9 MPa. Instalacja w czasie próby nie powinna wykazywać przecieków na przewodach, armaturze i połączeniach. Instalację uważa się za szczelną jeżeli w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku ciśnienia. Badanie instalacji ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą zimną, drugi raz wodą o temperaturze 55O C. Podczas drugiej próby należy sprawdzić zachowanie się wydłużek, punktów stałych i przesuwanych. Próbę szczelności na gorąco przeprowadza się na ciśnienie wodociągowe. Urządzenie ciepłej wody użytkowej można uznać 
za wyregulowane jeżeli z każdego punktu poboru płynie woda o temperaturze określonej w przepisach techniczno – budowlanych, z odchyłką +/- 5O C.

Pomiaru temperatury należy dokonać termometrem rtęciowym z podziałką 1O C,

po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego. Roboty montażowe związane z instalacją wodociągową odpowiadać powinny wymaganiom zawartym w:

- PN-81/B-10700.00 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-81/B – 10700.02 – Instalacje wewnętrzne  rurociągowe i kanalizacyjne.

Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-81/B – 10700.04 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.

Przewody wody zimnej w rur PCV i PE.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r. W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 15/94 poz.140)

- Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych

Tom II – Instalacje Sanitarne i Przemysłowe.

- Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – zalecanych do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

1.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Przewody kanalizacyjne należy prowadzić po ścianach wewnętrznych. Poziome przewody kanalizacyjne prowadzone wewnątrz budynku pod posadzką pomieszczeń w których temperatura nie spada poniżej 0O C powinny być ułożone w ziemi na takiej głębokości aby odległość od powierzchni podłogi do wierzchu rury wynosiła co najmniej 30 cm.

Pionowe przewody spustowe powinny być układane pionowo. Dla ominięcia przeszkód dopuszcza się stosowanie odsadzek, z tym że przy większej długości odsunięcia pionu (ponad 0,9m) odcinek odsadzki powinien być nachylony do pionu pod kątem nie mniejszym niż 45O.

Nie wolno prowadzić przewodów kanalizacyjnych powyżej przewodów elektrycznych. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów. Konstrukcja uchwytów powinna umożliwiać łatwy i trwały montaż, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem i obejmą uchwytu należy umieścić podkładkę elastyczną. Obejmy uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem. Wewnętrzne przewody kanalizacyjne należy wykonać z rur PCV kanalizacyjnych, kielichowych o połączeniach na uszczelkę gumowa pierścieniową. Bosy koniec rury sfrezowany pod katem 15-20O należy wsunąć do kielicha przy pomocy środka poślizgowego tak, aby odległość między nim a podstawą kielicha wynosiła 0,5-1,0 cm.

Dopuszczalne odchylenie od spodków przewodów poziomych, założonych 
w P.T., mogą wynosić +-10%. przewody kanalizacyjne z ziemi pod posadzka należy układać na podsypce z piasku grubości 15 cm, przewody należy po ich ułożeniu i sprawdzeniu obsypać piaskiem do poziomu posadzki, a następnie zasypkę zagęścić do wymaganego stopnia zagęszczenia, co powinno być potwierdzone odpowiednim protokółem badań laboratoryjnych.

Rura wentylacyjna (wywiewka) powinna być wyprowadzona ponad dach na wysokość 0,5-1,0m.

Umywalki, pisuary,zlewy należy mocować do ściany w sposób zapewniający łatwy demontaż oraz właściwe użytkowanie przyborów. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obciążonego siłą statyczną równą 500 N, przyłożoną 
w środku przedniej krawędzi obrzeża przyboru w czasie 3 godzin, nie powinna odkształcić się w sposób widoczny.

Zlewozmywaki montować należy na wysokości 0,80-0,90m. Umywalki należy umieszczać na wysokości 0,75-0,80m. Pisuary należy umieszczać na wysokości 0,50-0,60m nad podłogą licząc od dołu krawędzi przyboru.

Badanie szczelności i drożności instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadać następującym warunkom:

- podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ściekowej sanitarnej należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odpływowe (poziome) odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny.

Roboty montażowe związane z instalacją kanalizacyjną odpowiadać powinny wymaganiom zawartym w:

- PN-81/B-10700.00 -Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-81/B-10700.02 -Instalacje wewnętrzne i kanalizacyjne. Przewody wody zimnej z rur PCV i PE. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr15/94 poz.140).

- Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót budowlano- Montażowych. Tom II -Instalacje sanitarne i Przemysłowe.

- Warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – zalecanych do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

- 1.3. Wentylacja indywidualna pomieszczeń.

- Projektuje się wentylację mechaniczną wywiewną pomieszczeń sanitarnych i

- natrysków oraz wentylację grawitacyjną nawiewną pomieszczeń szatni.

Wentylatory wywiewu typ EDM usytuowane w otworach ścian zewnętrznych.

Uruchamianie wentylatorów wywiewu przy zapalaniu światła w pomieszczeniach.

Wentylatory montować zgodnie z instrukcją producenta.

W pomieszczeniach szatni pod oknami dla potrzeb wentylacji nawiewnej przewiduje się montaż nawietrzników podokiennych typ A, wielkość nawietrzaków należy dobrać do grubości ściany.

Roboty montażowe związane z instalacją wentylacji odpowiadać powinny wymaganiom zawartym w:

- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr15/94 poz.140).

- Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót budowlano- Montażowych. Tom II -Instalacje sanitarne i Przemysłowe.

2. UWAGI KOŃCOWE.

Wszystkie roboty prowadzone podczas realizacji przedsięwzięcia remontowego muszą odpowiadać:

- Warunkom technicznym Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. Tom I i II.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych jednoznacznie określają sposób i jakość wykonania poszczególnych robót, zastosowanych materiałów oraz odbiorów końcowych.