SPECYFIKACJA    TECHNICZNA     DOTYCZĄCA

INSTALACJI  SANITARNYCH   W   PRZEBUDOWANYCH

ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZENIACH MIESZKALNYCH

w  MNISZKU  na dz.  nr geodez.  617 / 2  gm.  WOLANÓW

INWESTOR  :  URZĄD   GMINY  W   WOLANOWIE

Ul. RADOMSKA  20

26 625  WOLANÓW

## Projektowała  : inż. J. Sienicka

OPIS  OGÓLNY

Budynek   ,  którego   instalacje   sanitarne :  centralnego  ogrzewania , wod.-kan.   stanowią   przedmiot  niniejszego   jest  budynkiem  istniejącym  przebudowywanym dla potrzeb trzech rodzin z oddzielnymi wejściami z zewnętrz.

Dla potrzeb przebudowy pomieszczeń należy zdemontować istniejące instalacje wod.-kan.,

ROBOTY  DEMONTAŻOWE

- zdemontować  kocioł  VAILLANT  opalany olejem  o wydajności  60 k W  w  szkole

- transport kotła do kotłowni w przychodni zdrowia

- demontaż kotła o  wydajności 40 Kw opalanego olejem i jego transport w miejsce wskazane przez Inwestora

- demontaż istniejących  rozdzielaczy c.o. w kotłowni

- demontaż zlewu w kotłowni

- demontaż wkładu kominowego ze stali nierdzewnej  o długości  11 mb

ROBOTY  MONTAŻOWE

-    montaż kotła typ VAILLANT o wydajności 60 kW  , urządzeń ,  rurarzu  , armatury

-    montaż wkładu kominowego ze stali nierdzewnej o długości 11 mb

- montaż rozdzielaczy ,

- podłączenie  rurarzu  instalacji istniejącej przychodni  do nowoprojektowanych rozdzielaczy

- wykonanie włączenia do istniejącej  instalacji zimnej wody

- wykonanie projektowanej instalacji zimnej wody z rur stalowych ocynkowanych pod tynkiem

- zaślepienie istniejącego odpływu ścieków z budynku istniejącej przychodni

- wykonanie nowego odpływu ścieków  z  istniejącego  budynku do nowoprojektowanego , bezodpływowegoo zbiornika ściekó

-     wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PCV  w projektowanym budynku

przychodni

- wykonanie instalacji c.o. w projektowanym budynku przychodni

- jako  dwururową  z grzejnikami zasilanymi  ,, od dołu  ,,

- montaż wentylatorów dachowych na podstawach dachowych i tłumikach akustycznych

PRÓBY

Po wykonaniu każdej instalacji należy wykonać jej próbą szczelności . w przypadku instalacji ciśnieniowych należy wykonać próbę ciśnieniową ,, na zimno ,, . , a w przypadku instalacji c.o. i c.w.u. należy wykonać  oprócz  próby  ,,  na zimno ,, – próbę  ,, na gorąco  ,,

IZOLACJE

Przewody z wodą zimną  i ciepłą  zaizolować termicznie n.p. koszulkami z pianki poliuretanowej  i zatynkować .

Przewody c.o. prowadzić w peszlu  na wyizolowanym  styropianem  podłożu .

### OPIS   INSTALACJI

Przegrody  zewnętrzne  przebudowywanego   budynku  spełniają  wymogi  obowiązujących  warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  -  D.U. 75   z   2002  r .

Straty  ciepła   budynku  policzono  zgodnie  z  PN-91 / B - 02020 ,  dla  obliczeniowych  temperatur  zewnętrznych  wg  PN- 82 / B - 02403  i  wewnętrznych  wg  PN-82/ B-02402 .

Wielkości obliczeniowych zapotrzebowań  ciepła w poszczególnych pomieszczeniach wykazano w cz. graficznej opracowania .

Żródłem ciepła dla celów centralnego ogrzewania będą grzejniki elektryczne

WSPÓŁCZYNNIKI   PRZENIKANIA   CIEPŁA  :

k  ś. zew. =    0.3   W/ m.^2 oK

ko =               2.3          ,,

kd =               2.5          ,,

kst.=              0.3          ,,

k podł. =   0.5  / 0.5      ,,

ZAPOTRZEBOWANIE   CIEPŁA   BUDYNKU  WARSZTATU   -  OK. 12 540 W  W

INSTALACJA   WOD. - KAN.

Zdemontować istniejące instalacje wod.-kan.

Zimna  woda do budynku  obecnie doprowadzona  jest   z  zewnętrznej sieci wodociągowej . Dla każdego z mieszkań zaprojektowano oddzielne opomiarowanie  za pomocą wodomierza   JSW – 20  .  Za drugim zaworem odcinającym przy  każdym wodomierzu należy zamontować zawór zwrotny antyskażeniowy .

z i m. n a       w o d a

Zimna  woda  doprowadzona  będzie   do   urządzeń  sanitarnych  jak w cz. graficznej :    .

Dodatkowo  zaprojektowano  podejścia  zimnej  wody  do  zaworów   ze  złączką  do  węża  w pom. budynku i na zewnątrz   .

Instalację  zimnej  wody  zaprojektowano   z  rur  stalowych  ocynkowanych    .  Instalację  należy  wykonać   w  bruzdach .   Po  wykonaniu  instalacje  należy  poddać  ją  próbie  szczelności  ,  po  czym  należy  ją  zaizolować  termicznie  i  otynkować  .

c i e p. ł a     w o d a    u ż y t k o w a

Ciepła  woda  doprowadzona  będzie  do  urządzeń  sanitarnych  w  pomieszczeniach  j.w.  .Żródłem   ciepłej   wody  dla każdego miszkania  będzie  podgrzewacz  c.w.u.  o poj. 80 l zainstalowany pod stropem pom.  Łazienki lub przedpokoju

Instalację ciepłej wody należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych ze wzmocnioną powłoką ocynku  , jako w bruzdach , pod tynkiem , po uprzednim wykonaniu próby szczelności  , próby na gorąco , po zaizolowaniu termicznemu instalacji .

k a n a l i z a c j a      s a n i t r n a

Dla potrzeb każdego mieszkania zaprojektowano instalację kanalizacji sanitarnej . Ścieki z każdego mieszkania odprowadzane będą do istniejących zbiorników ścieków

Instalacje kanalizacji sanitarnej należy wykonać  z  rurociągów  PVC  łączonych  na  uszczelki  gumowe .

Każdy z pionów , do którego podłączone będzie miska ustępowa  musi mieć rewizje w pom. oraz wywiewkę zakończoną  ponad dachem budynku .

Instalację  po  wykonaniu  należy  poddać  na  szczelność

uwaga  :

Całość  robót  wykonać  zgodnie  z  wytycznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-  montaż. - instal.  przemysłowe , wytycznymi  wykonania  instal.  , wytycznymi  producentów  urządzeń