ZAWARTOŚĆ TECZKI:

I.  OPIS TECHNICZNY

II. INFORMACJA TERENOWO – PRAWNA

### III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

- MAPA ORIENTACJA W SKALI 1:10000  				NR 1

- MAPY SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWE W SKALI  1:1000		NR 2

- Profil podłużny – sieci wodociągowej				NR 3

- Profile przyłączy							NR 4-25

- SCHEMAT przyłacza NR 3						NR 26

- Schemat nr 4  i  5				          			NR 27

- sCHEMAT WŁĄCZENIA NR 1A						NR 28

- sCHEMAT ZAKOŃCZENIA NR 1B					NR 29

- sCHEMAT HYDRANT NR 2						NR 30

- sCHEMAT ZABEZPIECZENIE WYKOPU				NR 31

SPIS TREŚCI:

# 1.OPIS TECHNICZNY

## 1.1   Podstawa opracowania

## 1.2  Przedmiot i cel inwestycji

### 1.3  Dane charakteryzujące inwestycję

# 2. Materiały wyjściowe

# 3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

## 3.1 Istniejące zagospodarowanie terenu

# 4. PROJEKTowane rozwiązania techniczne

# 5.   OCENA WPŁYWU INWESTYCJI  NA ŚRODOWISKO

# 6.  Obszar oddziaływania obiektu

# 7. WYTYCZNE BHP WYKONAWSTWA

## 8. Wytyczne realizacji

# 9. Decyzje i UZGODNIENIA

## i. OPIS TECHNICZNY

## 1.Podstawa i zakres opracowania

### 1.1 Podstawa opracowania

Projekt budowlany pod nazwą 	„Sieć wodociągowa rozdzielcza w miejscowości Wolanów/Garno ul. Młynarska/Kolejowa, gmina Wolanów”.

Dla w/w inwestycji Wójt Gminy Wolanów wydał decyzję nr 2/2009 o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

### 1.2 Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem przedsięwzięcia jest  rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wolanów/Garno, gmina Wolanów.

Celem inwestycji jest budowa wodociągu zapewniającego dostawę wody na cele bytowo-gospodarcze 
oraz przeciwpożarowe.

Woda do projektowanej sieci wodociągowej zgodnie z warunkami technicznymi doprowadzona będzie 
z istniejącego wodociągu Ø 110 PCV na działce 303 i włączona zgodnie ze schematem montażowym.

### 1.3 Dane charakteryzujące inwestycję

Inwestor i ubiegający się o pozwolenie budowlane: Urząd Gminy Wolanów.

Wielkości podstawowe charakteryzujące inwestycję:

tabela nr 1

| LP | W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E | JEDN. | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Całkowita długość sieci wodociągowej w tym: - rury Ø 110 PE PN 10 | mb mb | 956 956 |
| 2. 3. 4. 5. | Zasuwy Ø 110 Zasuwy Ø 80 Hydranty Ø 80 Zasuwy Ø 50 | szt. szt. szt. szt. | 2 7 7 23 |

Na projektowanej sieci przewiduje się w miejscach wpięcia poszczególnych działek poprzez wbudowanie trójników wraz zasuwami  Ø 50 i przejściem poprzez kształtki ISO nie gorsze niż Hawle na przyłącza z rur PE Ø 50 i 40. Wykonie przyłączy do działek musi być wykonane poprzez wcześniejsze uruchomienie wodociągu i zapewnie ciągłych dostawy wody poprzez nową sieć oraz przyłącza. Przyłącza wyposażone 
w kpl. w wodomierz oraz zawory odcinające oraz antyskażeniowy w studni systemowej np. Roto fi 800-1000.

# 2. Materiały wyjściowe

- Mapa do celów projektowych

- Decyzja nr 2/2009 o lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Warunki techniczne dostawy wody TT-1445/14452/7395-0/08/TM

## 3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

### 3.1 Istniejące zagospodarowanie terenu

Trasa projektowanego wodociągu przebiegać będzie w pasie drogowym.

Lokalizację trasy wodociągu pokazano na mapie poglądowej w 1:10000 oraz mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000.

## 4. Projektowane rozwiązania techniczne

Trasę   projektowanej  sieci  wodociągowej poprowadzono  wzdłuż drogi gminnej.

Całkowita długość sieci wodociągowej wynosi : L = 956 mb, w tym:

rury  PE100 PN10 SDR17 DN110x6.6	- L =   956 mb

rury Dz-50 PE		-    L = 85 mb

rury Dz-40 PE		-    L = 215 mb

Sieć wodociągową zaprojektowano z rur PE100 PN10 SDR17 DN110x6.6 (ciśnienie nominalne 1,0 MPa) zgrzewanych, na podsypce piaskowej grubości 20 cm. Połączenia między rurami będą wykonane poprzez zgrzewanie doczołowe, natomiast w miejscach przejść rur PE na żeliwo należy zastosować odpowiednie kształtki przejściowe.

Trasę uwidoczniono w planie na mapach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1 : 1000. Głębokość posadowienia sieci wynosi średnio 1,5 m p.p.t. Na załamaniach trasy oraz na trójnikach, zasuwach  zastosować bloki oporowe zgodnie z normą BN-81/9192-05. Pod zasuwami i przy hydrantach należy zastosować  bloki oporowe z betonu klasy B15 o wymiarach 50x50x20 cm.

Wodociąg oznakować poprzez ułożenie specjalnej taśmy z tworzywa sztucznego z wkładką metalową.

Armatura sieci wodociągowej powinna być oznakowana za pomocą jednolitych tabliczek orientacyjnych wg PN-B-09700.

Oddalenie osi wykonanych przewodów w poziomie do istniejących przeszkód powinno wynosić:

- od przewodów kanalizacyjnych i gazowych				-	1,5 m

- od kabli energetycznych 						-	0,8 m

- od kabli telekomunikacyjnych						-	0,5 m

- od słupów oświetleniowych i elektroenergetycznych			-	2,0 m

- od drzew								-	2,0 m

Uzbrojenie i armatura na sieci :

Na projektowanej sieci zlokalizowano następujące rodzaje uzbrojenia :

-  Zasuwy Ø 110							-	 2 szt.

-  Studnia  Ø 1200 betonową ze złączką do dezynfekcji oraz poboru próbek wody

Miejsca wokół skrzynek zasuw obrukować lub obetonować.

Skrzyżowania z przeszkodami (jeśli wystąpi):

a) Istniejące sieci

- kable telekomunikacyjne tA  - wykonać w wykopach otwartych z zastosowaniem rur ochronnych Arot A58PS/1,5m.

- kable energetyczne  eNN i eWN - zastosować na kablu rurę ochronną Arot  A58 PS/2.0m.

W rejonie skrzyżowań jeśli takie wystąpią prace należy prowadzić pod nadzorem i zgodnie 
z zaleceniami właściciela  danej sieci. Roboty wykonywać ręcznie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przy wykonaniu wszystkich skrzyżowań wykopy należy poprzedzić inwentaryzacją uzbrojenia i wykopami kontrolnymi, w celu  uściślenia lokalizacji uzbrojenia, następnie  wykopy zasypać, z zagęszczeniem warstwami. Zastosowanie w danym przekroju rury ochronnej dostosować do rzeczywistej średnicy sieci, stwierdzonej po jej odkopaniu.

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie wszystkich właścicieli uzbrojenia podziemnego – zgodnie z wykazem podanym w opinii ZUDP - o terminie planowanych robót oraz upewnić się czy w okresie po sporządzeniu podkładów geodezyjnych dla potrzeb niniejszego projektu wykonano sieci lub urządzenia podziemne mogące kolidować z projektowanym wodociągiem.

## Rozmieszczenie armatury i uzbrojenia pokazano w części graficznej projektu.

# 6.   OCENA WPŁYWU INWESTYCJI  NA ŚRODOWISKO

Planowana inwestycja zmienia tymczasowo zagospodarowanie działek  przez które przechodzi.  Jednakże po zakończeniu robót budowlanych działki te zostaną przywrócone do pierwotnego stanu i nie wpłynie  to w przyszłości na ich zagospodarowanie.

# 7. Obszar oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w granicach działek, na których jest planowana budowa.

# 8. Wytyczne realizacji

Roboty należy prowadzić po uprzednim zgłoszeniu i pisemnym uzgodnieniu terminów 
z Gminą Wolanów oraz Wodociągami Miejskimi w Radomiu.

Realizację obiektu rozpocząć od wytyczenia geodezyjnego sieci, a następnie inwentaryzacji urządzeń podziemnych.

Wytyczenie osi rurociągów należy powierzyć uprawnionemu geodecie. To samo dotyczy późniejszego pomiaru powykonawczego.

Klauzula:

Informuje, że w niniejszej dokumentacji istniejące uzbrojenie podziemne zostało wyrysowane przez uprawnionego geodetę w trakcie wykonania aktualizacji mapy. Podane
w dokumentacji na mapie i profilu lokalizacje i rzędne uzbrojenia są orientacyjne i nie mogą być podstawą zbliżeń i prowadzenia robót ziemnych bez nadzoru.

Wykonawca winien  bezwzględnie przed przystąpieniem do wykonania robót:

- zapoznać się z treścią oryginałów uzgodnień i opisem technicznym w dokumentacji,

- zapoznać się ze wskazanymi normami,

- zgłosić się do właściciela-użytkownika sieci w celu spisania notatki służbowej dla ustalenia nadzoru nad prowadzonymi robotami, terminów i technologii wykonania robót.

Wykonawca robót winien potwierdzić ten fakt wpisem do dziennika budowy.

Brak powyższych czynności ze strony Wykonawcy zwalnia Biuro ze skutków awarii urządzeń.

Realizacja inwestycji swym zakresem będzie obejmować:

- wykonanie przekopów kontrolnych celem dokładnego zlokalizowania sytuacyjnego
i wysokościowego urządzeń podziemnych,

- wykonanie wykopów pod projektowaną sieć oraz podsypki piaskowej,

- montaż węzłów połączeniowych (armatura, bloki oporowe, obrukowanie skrzynek zasuw)

- ułożenie sieci - łączenie rur na uszczelki,

- montaż rur ochronnych,

- montaż hydrantów,

- wykonanie bloków oporowych,

- przeprowadzenie prób ciśnień i płukanie sieci,

- geodezyjny pomiar powykonawczy,

- zasypka wykopów z zagęszczeniem,

- uporządkowanie terenu – tym odbudowa nawierzchni.

Zgodnie z wymogami ustawy „Prawo budowlane” przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym 
i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1, dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-B-10736 z marca 1999r. oraz PN-B-10725 z grudnia 1997r. Prowadzić je głównie mechanicznie o skarpach pionowych umocnionych. Umocnienia  wykopów  należy  wykonać  z  obudów stalowych. Obudowa powinna wystawać 15 cm ponad teren.

Szerokość wykopu w dnie 0,9 m. dla rurociągu Dz-110. W zbliżeniu do istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego wykopy wykonać ręcznie, pod nadzorem ich właściciela.

Podłoża filtracyjne pod rurociągi wykonać z piasku o grubości warstwy 20cm. Po ułożeniu rurociąg obsypać ręcznie 20 cm nad wierzch rury. Dla zapewnienia stabilności i trwałości połączeń rurowych należy zagęścić grunt pod każdym połączeniem i boki rur obsypać piaskiem z równoczesnym zagęszczeniem.

Zasypywanie wykopu prowadzić warstwami z odpowiednim zagęszczeniem.

Do zasypywania wykopów użyć wyłącznie gruntów piaszczystych, bez grud, korzeni i kamieni.

Rury PE należy układać w temperaturze powietrza +5oC do +30oC.  Do budowy przewodów mogą być używane tylko rury,  kształtki i łączniki nie wykazujące uszkodzeń np. wgniecenia, pęknięcia i rysy na ich powierzchni.

Bloki wykonać zgodnie z normą BN-81/9192-05 na rurociągu  przy załamaniu trasy o 45-90o.

Blokami oporowymi należy zabezpieczyć wszystkie kolana, łuki, trójniki, zasuwy. Tylna ściana bloku powinna być oparta o poduszkę betonową wykonaną w gruncie rodzimym.

Próby szczelności rurociągów  ciśnieniowych należy przeprowadzić zgodnie z normą po ułożeniu przewodu i przysypaniu z podbiciem obu stron rur dla zabezpieczenia przed przesuwaniem się przewodu. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków.

Przed oddaniem do eksploatacji przeprowadzić płukanie i dezynfekcję wodociągu.

## Konstrukcje obiektów budowlanych podano na rysunkach. Technologia wykonania nie odbiega od typowych dla tych obiektów.

### Odwodnienia wykopów

Za  podstawowy  system przyjęto odwodnienie za pomocą igłofiltrów. Założono, że  odwodnienie  wykopów  prowadzone  będzie  odcinkami o długości 15,0 m.

Dla rurociągów budowanych w gruntach spoistych nawodnionych, na dnie wykopu należy ułożyć warstwę filtracyjną grubości 15cm z tłucznia lub żwiru, wodę gruntową z warstwy filtracyjnej odprowadzić grawitacyjnie, drenażem do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co ok. 15m.

Wykopy powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód pochodzących z opadów atmosferycznych

Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo wodnych 
w trakcie wykonywania robót.

Proponuje się, aby ustalenie kosztów rzeczywistych odwodnienia nastąpiło na podstawie dziennika pompowania, potwierdzonego przez inspektora nadzorującego budowę.

# 9. Wytyczne BHP

Wszystkie roboty związane z realizacją inwestycji (roboty ziemne i budowlano-montażowe) winny być prowadzone z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP oraz norm i wytycznych dotyczących wykonawstwa i odbioru robót. Szczególną ostrożność należy zachować przy prowadzeniu robót w pobliżu  napowietrznych i podziemnych linii energetycznych.

Poza ogólnymi zasadami obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych należy zapewnić warunki BHP oraz wymagania i badania zgodne z:

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, póz. 884),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, póz. 401),

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96, póz. 437),

- PN-B-10725: 1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.

- PN-B-10736: marzec1999r. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
 i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

# 10. Decyzje i UZGODNIENIA

- Decyzja nr 2/2009 o lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Warunki techniczne dostawy wody - TT-1445/14452/7395-0/08/TM

- Uzgodnienie ZUDP nr 1022-1/2009  Starostwo Powiatowe w Radomiu

- Decyzja nr 744/11/2009 – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

- Wodociągi Miejskie  w Radomiu zapewnia dostawę wody do projektowanej sieci z okresowymi spadkami ciśnienia w okresie letnim.